## 消防工程
海安文峰小区消防维修工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （含税）元 | 合价（元） | 备注
火灾联动报警系统
1 | 报警设备（拆除换新） | 1、名称:成套设备（含火灾报警控制器、总线控制盘、消防电话总机、消防应急广播主机等）（与原系统匹配，不低于原设备型号配置） 2、满足规范要求及消防验收标准 3、线路整修或增加管线（含开孔） 4、调试 5、确保每个报警支路与报警主机联动，端子箱等整修 | 套 | 1 | 67140 | 67140
2 | 备用电源及电池主机（柜）（拆除换新） | 1、名称：蓄电池（12V/38Ah） 2、满足规范要求及消防验收标准 3、线路整修或增加管线（含开孔） 4、调试 | 套 | 3 | 323.67 | 971.01
3 | CRT彩色图文显示装置（新增） | 1、与主机配套，含CRT 软件 2、满足规范要求及消防验收标准 3、线路整修或增加管线（含开孔） 4、调试 | 套 | 1 | 32282.02 | 32282.02
4 | 消防报警电话插孔（电话）（拆除换新） | 1、名称:消防报警电话（与原系统匹配） 2、满足规范要求及消防验收标准 3、线路整修或增加管线（含底盒、开孔） 4、调试 | 部 | 20 | 69.2 | 1384
5 | 点型探测器（拆除换新） | 1、名称:点型感烟探测器含底座（总线制）（与原系统匹配） 2、满足规范要求及消防验收标准 3、线路整修或增加管线（含底盒、开孔） 4、调试 | 个 | 260 | 89.04 | 23150.4
6 | 按钮（拆除换新） | 1、名称:消火栓按钮（与原系统匹配） 2、满足规范要求及消防验收标准 3、线路整修或增加管线（含底盒、开孔） 4、调试 | 个 | 10 | 108.89 | 1088.9
7 | 按钮（拆除换新） | 1、名称:手动报警按钮（与原系统匹配） 2、满足规范要求及消防验收标准 3、线路整修或增加管线（含底盒、开孔） 4、调试 | 个 | 20 | 108.98 | 2179.6
8 | 模块（模块箱）（拆除换新） | 1、名称:控制模块（与原系统匹配） 2、满足规范要求及消防验收标准 3、线路整修或增加管线（含底盒、开孔） 4、调试 | 个 | 60 | 210.03 | 12601.8
9 | 防静电活动地板（拆除换新） | 1、名称:陶瓷面防静电地板 2、技术参数要求:600×600×40mm（高度以现场为准，在原地板高度基础上抬高20mm）陶瓷面防静电地板 颜色由甲方定 含安装支架、接地等 | m2 | 15 | 289.18 | 4337.7
应急照明系统
10 | 应急照明箱（整改） | 1、检修并整改，满足断电的情况下，楼道应急灯仍能正常工作 2、满足规范要求及消防验收标准 3、元器件整修，线路整修或增加管线（含底盒、开孔） 4、调试 | 套 | 16 | 515.44 | 8247.04
11 | 应急灯具（拆除换新） | 1、名称:疏散指示灯 2、满足规范要求及消防验收标准 3、线路整修或增加管线（含底盒、开孔） 4、调试 | 套 | 112 | 69.36 | 7768.32
12 | 应急灯具（拆除换新） | 1、名称:应急照明灯 2、满足规范要求及消防验收标准 3、线路整修或增加管线（含底盒、开孔） 4、调试 | 套 | 64 | 77.12 | 4935.68
消火栓系统
13 | 室内成套消火栓（拆除换新） | 1、名称:室内消火栓（成套） 2、内含卷盘软管、水带、水枪、消火栓箱门、消火栓玻璃、消火栓箱、消火栓按钮等 3、满足规范要求及消防验收标准 4、调试 | 套 | 150 | 510.72 | 76608
14 | 消火栓内单独配件（拆除换新） | 1、名称:更换卷盘软管或水带、水枪、消火栓箱门、消火栓玻璃等 2、满足规范要求及消防验收标准 3、调试 | 套 | 190 | 120 | 22800
15 | 灭火器（新增） | 1、名称:灭火器（挂钩） 2、满足规范要求及消防验收标准 3、调试 | 项 | 1 | 2527.75 | 2527.75
16 | 单体(含屋面)及地下室消火栓管道 | 1、地下室及楼层(含屋面)消火栓管道打压测试 2、管道消毒冲洗 3、修复漏点 4、影响地下室车位进出库的消火栓箱移位（包括箱位置调整、水管道调整、电路调整、拆除部位涂料刷新） 5、满足规范要求及消防验收标准 6、调试 | 项 | 1 | 19202.86 | 19202.86
17 | 增压稳压泵（拆除换新） | 1、名称:增压稳压泵 2、电机2900r/min 11A 380V I P54 （与原系统匹配，不低于原设备型号配置） 3、连接管道整修或增加管道 4、满足规范要求及消防验收标准 5、调试 | 台 | 4 | 2885.05 | 11540.2
18 | 增压稳压泵控制箱（拆除换新） | 1、名称:稳压泵控制箱（304不锈钢防雨配电箱） 2、含箱体及箱内所有元器件（不低于原配电箱元器件品牌及配置） 3、线路整修或增加管线（含开孔） 4、满足规范要求及消防验收标准 5、调试 | 台 | 2 | 1176.1 | 2352.2
19 | 阀门（拆除换新） | 1、名称:屋顶闸阀 2、规格:DN150 3、满足规范要求及消防验收标准 | 个 | 6 | 1030.29 | 6181.74
20 | 屋顶稳压泵房（新增） | 1、50公分C25混凝土基础 2、岩棉板房的长、宽、高度需结合现场设备而定（稳压泵、气压罐等），板材厚度符合国标要求，气压罐深度除锈及防腐，屋面水箱、稳压系统调试正常运行 3、满足规范要求及消防验收标准 4、调试 | 座 | 1 | 2222.65 | 2222.65
21 | 管道绝热（拆除换新） | 1、屋顶消防管道保温及屋顶水箱各连接管道保温 2、橡塑保温30mm厚 3、满足规范要求及消防验收标准 | m3 | 6.93 | 1073.05 | 7436.2365
22 | 防潮层、保护层（拆除换新） | 铝箔保护 | m2 | 229.19 | 35.18 | 8062.9042
| 喷淋系统 | 消火栓系统
23 | 单体(含屋面)及地下室喷淋管道 | 1、地下室及楼层(含屋面)喷淋管道打压测试 2、管道消毒冲洗 3、修复漏点 4、修复喷头 5、满足规范要求及消防验收标准 6、调试 | 项 | 1 | 19140.4 | 19140.4
消防防排烟系统
24 | 风管支吊（拆除换新） | 1、镀锌钢板风管支架现场有脱落或生锈变形 2、支吊架按国标规范制作并安装 3、支架除锈刷油 4、满足规范要求及消防验收标准 | 项 | 1 | 7507.14 | 7507.14
25 | 控制箱（拆除换新） | 1、名称:风机控制箱（304不锈钢防雨配电箱） 2、含箱体及箱内所有元器件（不低于原配电箱元器件品牌及配置） 3、满足规范要求及消防验收标准 4、调试 | 台 | 16 | 1600.4 | 25606.4
26 | 屋面正压风机防尘罩（含不锈钢防尘网）（拆除换新） | 1、尺寸（以现场为准） 2、满足规范要求及消防验收标准 3、调试 | 套 | 16 | 111.55 | 1784.8
外网
27 | 阀门（拆除换新） | 1、名称:外网闸阀 2、规格:DN150 3、满足规范要求及消防验收标准 | 个 | 3 | 1030.29 | 3090.87
28 | 阀门（拆除换新） | 1、名称:止回阀 2、规格:DN150 3、满足规范要求及消防验收标准 | 个 | 3 | 958.96 | 2876.88
29 | 外网 | 1、测试漏点 2、修复漏点 3、含外网管道、管道防腐、管道挖填土方及修复（恢复原路面做法） 4、外网环网管道进各单体有独立的阀门控制 5、满足规范要求及消防验收标准 6、调试 | 处 | 10 | 908.02 | 9080.2
30 | 阀门井砌筑 | 1、圆形砌筑井 2、尺寸与现场已有消防主管道的井尺寸一致 3、100mm厚C10混凝土垫层，200mm厚C25钢筋混凝土底板，MU10级砖砌体M10水泥砂浆砌筑、井圈等 4、φ700铸铁井盖 5、含挖、回填土方 | 个 | 6 | 1678.72 | 10072.32
其他
31 | 故障点测试维修 | 1、喷淋系统、消火栓系统、消防供水系统、火灾联动报警系统、消防系统外网、消防防排烟系统、应急照明系统等消防系统故障点测试并维修 2、满足规范要求及消防验收标准 3、调试 | 项 | 1 | 5847.39 | 5847.39
| 总价 |  |  |  |  | 410027.4107
1、综合单价包含人材机、管理费、利润、措施费、规费、税金等费用；施工期间政策性调整及市场风险属于综合单价包含的风险范围；拆除费用含在综合单价中，不单独计取。 2、清单项目特征未能详尽描述所有内容，投标人应结合招标文件的要求报价。 3、不仅限于所列清单子目，投标人需现场踏勘，针对现场实际情况进行维修及更换并投标时予以增项报价，对隐藏部分漏水进行检修并修复，不得以任何理由拒绝漏项的不做或工程量不够而加价，必须达到甲方使用要求，竣工须满足消防验收。（喷淋系统、消火栓系统、消防供水系统、火灾联动报警系统、消防系统外网、消防防排烟系统、应急照明系统恢复正常）。 4、工程项目竣工后必须通过消防部门验收，质保期三年。（竣工验收及复验时均须出具第三方检测报告，由招标人指定第三方公司）。 5、所有残值归甲方。